СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

4550 гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик,  ул. „Димчо Дебелянов“ № 4,

тел./факс: 0350/ 6-36-41, e-mail: ohridski@abv.bg, 1302630@edu.mon.bg

web site: https://ohridski.eu

## ЗАПОВЕД

## № …….. / …………. г.

Относно: 	Определяне на ред за контрол, техническо обслужване, презареждане и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасители в СУ ,,Св. Кл. Охридски‘‘, гр. Пещера.

На основание чл. 9, ал. 2, т. 7 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО)

ОПРЕДЕЛЯМ:

I. Контролът, техническото обслужване, презареждането и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите в обекта да се извършват от Сузана Денисова, на длъжност домакин при спазване на следния ред:

1. Контролът съгласно чл. 21, ал. 1 и 2 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО на пожарогасителите в обекта, осъществяван от лицето, определено със заповедта по чл. 9, ал. 2, т. 10, във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 3 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО да включва проверка дали всеки пожарогасител отговаря на следните условия:

1.1.  Поставен е на леснодостъпно и с добра видимост място в съответствие с неговото местоположение върху схемите за евакуация и при спазване на следните изисквания:

1.1.1. Поставен е на конзола или стойка или е монтиран в шкаф, освен ако не е возим тип.

1.1.2. Монтиран е така, че горната част на пожарогасителя да е на разстояние не повече от 1,5 m над пода (важи за пожарогасители с обща маса 18 kg или по-малка).

1.1.3. Монтиран е така, че горната част на пожарогасителя да е на разстояние не повече от 1,0 m над пода (важи за пожарогасители с обща маса, по-голяма от 18 kg, с изключение на возимите видове).

1.1.4. Разстоянието между дъното на пожарогасителя, монтиран на конзола или стойка, и пода е не по-малко от 3 cm.

1.1.5. Инструкциите за работа с пожарогасителя са обърнати навън или по посока на най-вероятния достъп (когато пожарогасителя е монтиран или поставен на предназначеното за него място).

1.1.6. Шкафът, в който е поставен пожарогасителя е осигурен с вентилационни отвори (когато пожарогасителя е монтиран в затворен шкаф, който е поставен навън или е изложен на повишени температури).

1.1.7. Осигурени са средства за достъп до пожарогасителя при аварийна ситуация (важи за пожарогасители, разположени в заключени шкафове или помещения).

1.2. Достъпът до пожарогасителя е безпрепятствен.

1.3. Инструкциите за експлоатация на пожарогасителя са четливи.

1.4. Предпазното устройство за предотвратяване на непреднамерено задействане и пломбите на пожарогасителя не са повредени или липсващи.

1.5. Пожарогасителят е пълен (чрез претегляне или повдигане);

1.6. Пожарогасителят не е видимо повреден, корозирал, изтичащ или със запушен струйник.

1.7. Показанието на манометъра или индикатора (където има такъв) на пожарогасителя е в работния обхват или положение.

2. Контролът по т. 1 да се извършват при първоначалното поставяне на пожарогасител в обекта, а впоследствие - на интервали от не повече от 30 дни. Пожарогасителите да се проверяват по-често, когато обстоятелствата налагат това. Осъщественият контрол на пожарогасителите своевременно да се удостоверява от лицето по т. 1 в дневник (Приложение № 4 към чл. 13, ал. 1 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО).

3. Лицето по т. 1 своевременно да ме уведомява писмено при наличие на несъответствие на пожарогасител с изискванията по т. 1.3 - 1.7 с предложение за предприемане на съответното коригиращо действие (техническо обслужване или отстраняване от експлоатация на пожарогасителя).

4. Техническото обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите, да се извършва от търговец, получил разрешение за осъществяване на тази дейност по реда на ЗМВР. Посочените дейности следва да се извършват в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване на изискванията по т. 4.3, 4.4 и 5 от БДС ISO 11602-2:2002.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Иван Филчев, на длъжност ЗДУД.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на отговорните длъжностни лица за сведение и изпълнение от Мария Цветанова, на длъжност ЗАС.

Директор:

/ Павлинка Шопова – Начкова /

Запознати със съдържанието на заповедта:

| № по ред | Име и фамилия | Заемана длъжност | Дата | Подпис на лицето |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Да се въведат имената на отговорните лица |  |  |  |