|  | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 4550 гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, ул. „Димчо Дебелянов“ № 4, тел/факс 0350/ 6-36-41, e-mail: ohridski@abv.bg, web site: www.ohridskipeshtera.com |
| --- | --- |

## ЗАПОВЕД
№ …… /……… г.

Относно: Определяне на ред за извършване на огневи работи

На основание чл. 9, ал. 2, т. 1 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО)

ОПРЕДЕЛЯМ:

- Огневи работи са дейности, свързани със заваряване, наваряване, запояване и рязане на метали и техните сплави при използване на заваръчни уредби, съоръжения и абразивни машини и инструменти, течни горива, както и топенето (загряването) на битуми, смоли и други подобни, с употребата на твърдо, течно и газообразно гориво.

- В обекта не се предвиждат постоянни места за извършване на огневи работи.

- Огневите работи да се извършват в съответствие с глава пета „Изисквания за осигуряване на пожарната безопасност при извършване на огневи работи“ на Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО.

- При извършване на огневи работи на временни места в обекта, да се предприемат следните мерки:

- издава се акт, съгласно Приложение № 8 към чл. 68, ал. 1 от Наредба № 8121з-647/ 01.10.2014 г. за ПНПБЕО. Актът да се регистрира и съхранява в дневник (Приложение № 9 към чл. 68, ал. 2 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО).

4.1.1. В акта да се определя ръководителят на огневите работи и лицата за изпълнение на дейностите за всеки отделен случай. Актът за извършване на огневи работи на временни места да се издава за срок до три дни. При промяна на условията, при които е издаден акта, да се издава нов, съобразно настъпилите изменения.

4.1.2. При наличие на условия за образуване на експлозивна среда от пари или газове, лицето, което издава акта, да организира вземането на проба за анализ на средата на всеки два часа. Необходимите измервания да се извършват от акредитирани за целта лица. Резултатите от анализа да се отразяват в протоколи за определяне на експлозивната опасност на средата (Приложение № 10 към чл. 70, ал. 3 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО), които да се съхраняват като неразделна част от акта за извършване на огневи работи.

4.1.3. Места, където ще се извършват огневи работи, да се почистват предварително от горими материали, суха растителност и други растителни остатъци в радиус не по-малък от дадения в Приложение № 11 към чл. 75, ал. 1 от от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО.

4.1.3.1. При извършване на абразивно рязане или шлайфане на метали разстоянията да се увеличават 1,5 пъти.

4.1.3.2. Когато горимите материали и конструкции не може да бъдат отстранени, те да се защитават от топлината и искрите с щитове или завеси от продукти с клас по реакция на огън най-малко А2 с височина най-малко 1,8 m.

4.1.4. Резервоарите, цистерните, тръбопроводите, апаратите и др., използвани за леснозапалими течности, горими течности и горими газове, на които ще се извършват огневи работи, да се изключват (изолират) от съседните инсталации и съоръжения. Всички люкове, контролни и други отвори на заваряваните резервоари, съдове и други по време на огневи работи да са отворени и в тях да се поддържа постоянна вентилация така, че да не се допуска образуването на експлозивоопасна среда.

4.2. По време на работа, изпълнителите на огневи работи:

4.2.1. да не допускат падане на искри, разтопен метал и остатъци от електроди върху горими конструкции и материали.

4.2.2. да следят за изправността на уредите и съоръженията, с които се извършват огневите работи.

4.2.3. да преустановяват незабавно огневите работи при промяна в условията, при които е издаден актът за извършване на огневи работи. Повторно започване на работата се допуска след осигуряване на условията за безопасност.

4.2.4. да изключват незабавно уредите и съоръженията, с които се извършват огневите работи, при възникване на запалване или пожар.

4.2.5. да съобщават незабавно на телефон 112 при възникване на запалване или пожар и да предприемат гасителни действия с наличните пожаротехнически средства, когато това не поставя в опасност живота и здравето им.

4.3. След приключване на работа:

4.3.1. Работещите, извършващи огневи работи, да уведомяват отговорника по пожарна безопасност.

4.3.2. Ръководителят и изпълнителят на огневите работи да проверяват работните места за осигуряване на пожарна безопасност, като обръщат внимание на района около и под мястото на огневите работи. Резултатите от проверката да се регистрират в акта по т. 4.1.

4.3.3. Временните места, на които се извършват огневи работи, да се наблюдават в продължение на не по-малко от 3 часа след приключването им. Лицето, което извършва наблюдението, да се назначава от издалия акта или от ръководителя на огневите работи срещу подпис, като името му да се вписва в т. 8 от Приложение № 8 към чл. 68, ал. 1 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО.

5. Постояните места за извършване на огневи работи да се оборудват с пожаротехнически средства, съгласно т. I.34 от Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (за всяко обособено място - 1 бр. прахов пожарогасител 6 kg с клас на праха ABC, 1 бр. пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l за пожари клас B и 1 бр. противопожарно одеяло тежък тип с размери не по-малки от 1,5х1,5 m), а по преценка на ръководителя на огневите работи - и с допълнителни такива.

6. Временните места за извършване на огневи работи да се оборудват с пожаротехнически средства, съгласно т. I.35 от приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (за всяко обособено място - 1 бр. прахов пожарогасител 12 kg с клас на праха ABC, 1 бр. пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l за пожари клас B и 1 бр. противопожарно одеяло тежък тип с размери не по-малки от 1,5х1,5 m), а по преценка на ръководителя на огневите работи - и с допълнителни такива.

7. Огневите работи да започват след проверка от ръководителя на огневите работи за изпълнение на мероприятията за осигуряване на пожарна безопасност, което да се удостоверява в акта за извършване на огневи работи.

8. За извършване на огневи работи, отговорникът по пожарна безопасност да допуска до работа само предварително инструктирани за случая и по установения ред, правоспособни лица (съгласно Наредба № 7 от 2002 г. на Министерството на образованието и науката за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване, Обн. ДВ, бр. 100 от 2002 г.).

9. Преносимата или подвижната електрозаваръчна уредба да се присъединява към стационарната електрическа мрежа чрез комутационни защитни апарати с щепселни или разглобяеми контактни връзки, изключващи възможността за искрене и нагряване.

10. Електрическите проводници, които свързват заваръчния апарат със стационарната електрическа мрежа, да се защитават срещу действието на висока температура и срещу механични въздействия.

11. Работните площадки за извършване на електрозаваръчни дейности на височина над пода на помещението (терена) да се изработват от негорими конструкции и покрития.

12. Не се допуска извършване на огневи работи:

12.1. Преди да са изпълнени всички мероприятия, предвидени в акта по т. 4.1.

12.2. При неизправни заваръчни уредби и съоръжения и такива, чието съответствие не е оценено и удостоверено в съответствие със съществените изисквания, определени в наредбите по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

12.3. При електрозаваръчни дейности - когато захранващата с електрически ток стационарна мрежа не е осигурена със съответната защита - автоматично изключване на захранването, или когато са извършени промени, с които се нарушава ефективната работа на защитата.

12.4. Когато в процеса на работа е възможно образуване на експлозивоопасни концентрации на пари, газове или горими прахове.

12.5. Когато изпълнителите не притежават правоспособност за съответния вид заваряване.

12.6. Когато не са осигурени изискващите се пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Иван Филчев, на длъжност ЗДУД.

ДИРЕКТОР:

/ Павлинка Шопова – Начкова /

Запознати със съдържанието на заповедта:

| № по ред | Име и фамилия | Заемана длъжност | Дата | Подпис на лицето |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Да се въведат имената на отговорните лица |  |  |  |